	区（县）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

榕仓环评〔2026〕7号

福建华佑检测技术有限公司报送的《福建华佑检测技术有限公司实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，现提出审批意见如下：

一、根据《报告表》评价结论，同意福建华佑检测技术有限公司在福州市仓山区盖山镇盘屿路861号2号楼四层建设环境检测实验室，面积820.4m2。 

二、项目建设应落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并重点做好以下工作：
1、高噪声设备应合理布局，并采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准,其中南侧厂界噪声排放执行4类标准。
2、项目实验室废水应经“化学沉淀+中和+絮凝沉淀”处理后连同经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网，车间废水出口第一类污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1中的最高允许排放浓度，废水总排口污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。
3、项目溶液配制、样品处理等实验操作均应在通风橱中操作，酸性废气和有机废气分别经碱液喷淋塔和活性炭吸附装置处理后由24m高排气筒排放，废气污染物氯化氢、硫酸雾、氮氧化物及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织浓度监控限值，厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。

4、应做好固体废物的分类处置工作，一般工业固体废物应尽量回收利用；生活垃圾应集中收集袋装化处理，定点堆放，并及时交由环卫部门统一处理；危险废物应集中收集、规范贮存并定期交由有资质单位回收处置。

5、按要求分别对不同区域采取相应的防渗处理措施，防止污染土壤和地下水。

6、应加强环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

三、项目新增主要污染物允许排放量为：氮氧化物≤0.0001吨/年、VOCs≤0.0011吨/年，由福州市生态环境局统筹总量指标替代来源。

四、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收，我局委托福州市仓山生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。            

（盖章）

经办人：                              年    月    日





