仓山盖山福州利嘉亚太汽车后市场智慧产业园发展有限公司“6·16”一般触电事故调查报告

2026年6月16日14时53分许，福州利嘉亚太汽车后市场智慧产业园发展有限公司利嘉商贸城11号馆负一楼发生一起触电事故，事故造成1人死亡。
[bookmark: _GoBack]根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），受仓山区政府委托，由区应急管理局陈宏剑副局长担任组长，组织仓山区应急管理局、仓山公安分局、总工会、人力资源和社会保障局、商务局、卫健局、盖山镇政府等单位组成事故调查组并聘请相关专家，对该起事故进行调查，同时邀请区监察委派员参加。
经调查认定，福州市仓山盖山“6·16”一般触电事故是一起因未落实安全生产管理制度及安全操作规程，在作业过程中未穿戴电工防护用品，导致发生触电事故的一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故现场概况
事故现场位于福建省福州市仓山区齐安路利嘉商贸城11号馆负一楼卫生间门口，调查组现场勘查时利嘉公司未妥善保护事故现场，调查组无法还原事故现场实际情况。赵钟利作业时使用的铝合金人字梯产品尺寸3米，展开后高度为2.8米。
（二）事故相关单位、人员基本情况	
1.福州利嘉亚太汽车后市场智慧产业园发展有限公司（以下简称“利嘉公司”）成立于2020年08月11日，注册地位于福建省福州市仓山区盖山镇天水路北侧海峡商业城9号馆、负一层、编号105，法定代表人为高扬，统一社会信用代码91350104MA34GJBM5W。经营范围包括一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；供应链管理服务；企业管理；市场营销策划；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；商务代理代办服务；咨询策划服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；二手车交易市场经营；汽车销售；机动车修理和维护；机动车改装服务；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；销售代理；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；信息系统集成服务；停车场服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；物联网技术研发；物联网技术服务；大数据服务；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；职业中介活动；小微型客车租赁经营服务；保险兼业代理业务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2.赵钟利，男，1969年12月04日出生，户籍所在地：福建省福州市仓山区盖山镇天水村天水124号，居民身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，利嘉公司电工，持有福建省应急管理厅签发的特种作业操作证，操作项目：低压电工作业，有效期至2025年12月1日，特种作业操作证已过有效期，未延续换证。赵钟利在本起事故中死亡。
（三）事故发生经过
2026年6月16日14时53分许，利嘉公司电工赵钟利在利嘉商贸城11号馆负一楼卫生间门口使用铝合金人字梯对吊顶上的线路进行检修，突发触电，从人字梯上跌落。路过的二手车中介陈亮亮发现赵钟利趴在地上，口鼻处有血迹，呼吸沉重，便立即让朋友拨打120并通知商场管理员陈道勇。正在会议室开会的利嘉公司总经理高扬、工程部主管郭小农、商场管理员陈道勇、人事专员张敏等人立即赶往事故现场，并在120远程指导下对赵钟利进行心肺复苏等急救措施。随后120救护人员到达事故现场，将赵钟利送往省立医院金山院区抢救。6月16日19时许赵钟利接受了手术治疗，6月16日22时许手术结束，赵钟利留院治疗。2026年6月17日6时许，赵钟利病情恶化，医院下达了病危通知书。家属决定放弃治疗，便办理了出院手续，赵钟利被家人接回家中后死亡。
（四）人员伤亡和直接经济损失情况
事故造成1人死亡，直接经济损失约150万。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
2026年6月16日14时53分许，利嘉公司电工赵钟利在利嘉商贸城11号馆负一楼卫生间门口使用铝合金人字梯对吊顶上的线路进行检修，突发触电，从人字梯上跌落。路过的二手车中介陈亮亮发现后让朋友拨打120并告知利嘉公司陈道勇，利嘉公司管理人员到场后按照医护人员的提示进行现场急救，医护人员随后赶到将赵钟利送往省立医院金山院区抢救。2026年6月22日9时59分，利嘉公司人事专员张敏打电话向仓山区应急管理局报告该起事故。
（2） 事故应急救援和善后处置情况
    利嘉公司管理人员按照120医护人员的提示进行现场急救，随后赶到将赵钟利送至医院抢救。事故发生后，盖山派出所、盖山镇人民政府积极协调赔偿事宜，事故各项善后工作措施得当，平稳有序。
（三）事故应急处置评估
事故发生后，医疗急救部门迅速赶赴现场开展应急处置和救援行动，未造成次生、衍生事故，应急处置科学有效。
三、事故基本调查事实
1.根据视频监控画面反映及商场管理员陈道勇的《询问笔录》反映，赵钟利头戴头灯，腰上绑着工具包，站在铝合金人字梯上，将身体上半部分探入吊顶，14时53分视频监控画面出现火花，随后赵钟利从人字梯上跌落。经现场测量结合视频监控画面，赵钟利作业时在人字梯上站立高度约为2.1米，现场未见安全帽、安全带、绝缘手套等安全防护用品。
2.根据福州大学附属省立医院入院记录反映，赵钟利入院时神智昏迷，双侧瞳孔散大，对光反射消失，顶部见头皮裂伤，左眼睑肿胀明显，可见淤青，双手可见电击伤，皮肤损伤明显，右手为著，双下肢未见明显出血，浮肿，各颅神经检查不能配合，压眶及刺痛肢体无明显反应，四肢肌张力增高，肌力检查不能配合，膝腱反射、跟腱反射消失，双侧巴氏征阳性，小脑征不能检查。
3.根据仓山区盖山镇卫生院居民死亡医学证明（推断）书反映，赵钟利死亡原因为左额顶颞枕部硬膜下血肿、蛛网膜下腔出血（头部外伤导致）。
4.根据调查组调取的涉事项目相关资料及相关人员笔录反映，利嘉公司仅制定了《全员责任制》《用电安全管理制度》《电工登高作业操作规程》《安全生产教育培训管理制度》《隐患排查和治理制度》，未对从业人员进行三级教育培训，未对临时用电及高处作业等危险作业进行审批，未制定生产安全事故应急预案。
5.经应急管理部官方网站特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台（网址：https://cx.mem.gov.cn）查询，赵钟利电工作业特种作业操作证已于2025年12月1日到期，未延续换证。利嘉公司明知其电工作业特种作业操作证已过有效期，仍安排其从事水电工岗位。
6.根据调查组提供的福州市生产安全事故快报登记表反映，该事故2026年6月16日14时53分发生，利嘉公司2026年6月22日9时59分上报仓山区应急管理局，属于迟报事故。
7.由于利嘉公司未妥善保护事故现场以及相关证据，导致调查组无法还原事故现场，无法判断赵钟利触电时物的不安全状态。
四、事故原因分析
[bookmark: _Toc23376]（一）事故直接原因
赵钟利特种作业操作证过期仍从事特种作业，开展吊顶线路检修作业前，未佩戴劳动防护用品，未执行停电、验电、挂牌上锁等电气检修安全技术措施，触电后从人字梯直接坠落地面，头部猛烈撞击地面，经抢救无效最终死亡。
[bookmark: _Toc20158]（二）事故间接原因
福州利嘉亚太汽车后市场智慧产业园发展有限公司企业人员资质管理缺失，违规安排证件失效人员从事电工特种作业；未落实从业人员三级安全教育；危险作业审批、现场监护、安全技术交底等管控措施缺失；安全防护用品配备、使用监管不到位。
五、对事故有关单位及责任人的处理建议
1.赵钟利，安全意识淡薄，特种作业操作证过期仍从事特种作业，开展吊顶线路检修作业前，未佩戴劳动防护用品，未执行停电、验电、挂牌上锁等电气检修安全技术措施，触电后从人字梯直接坠落地面，头部猛烈撞击地面，经抢救无效最终死亡，对本起事故负有责任，由于其已死亡，建议免予追究。
2.福州利嘉亚太汽车后市场智慧产业园发展有限公司企业人员资质管理缺失，违规安排证件失效人员从事电工特种作业；未落实从业人员三级安全教育；危险作业审批、现场监护、安全技术交底等管控措施缺失；安全防护用品配备、使用监管不到位，对本起事故负有责任，建议由应急管理部门依法对其行政处罚。
3.福州利嘉亚太汽车后市场智慧产业园发展有限公司存在迟报事故的行为，建议由应急管理部门依法对其主要负责人行政处罚。
六、事故防范和整改措施
为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和减少触电事故，提出以下建议：
（一）加强违法行为打击力度。相关行业部门要加强用电安全管理，进一步整治违法电工作业行为，要加大对用电安全违法行为打击力度，切实做好触电事故预防工作，坚决遏制死伤事故发生。
（二）加强重点企业监督管理。相关行业主管部门加强对相关企业的督导检查，强化用电安全管理，压实企业主体责任，做好电工作业人员持证上岗管理，加强电工作业人员安全生产教育和培训工作，确保各企业严格落实安全生产责任。
（三）加强用电安全宣传工作。相关行业部门要针对电工作业等重点管理对象，加强安全宣传，引导电工作业人员遵章守法，通过社会全方位多渠道地开展宣传工作，广泛传播用电安全理念，不断提高人民群众的安全用电意识。




仓山盖山“6·16”死亡事故调查组
2026年8月11日













